## Plan1
Nº de Identificação (NI): CS02
Data da calibração | Certificador | N° Certificado | Parâmetro |  | Valor Referência | Valor Resultante | Unidade | Liberação para uso* | Rubrica do responsável | Data da liberação
2022-02-16 | VERITAS | RQ.22015.01.00.A | RUÍDO | - | ≤ 85 | 83.9 | dBA | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
2022-02-16 | VERITAS | RQ.22015.01.00.A | LUMINOSIDADE | - | ≥ 500 | 584 | lux | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
2022-02-16 | VERITAS | RQ.22015.01.00.A | VAZÃO E UNIFORMIDADE DE FLUXO DE AR | - | ENTRE 0,36 A 0,54 | 0.48 | m/s | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
2022-02-16 | VERITAS | RQ.22015.01.00.A | EXAUSTÃO DEBARREIRA DE CONCENTRAÇÃO DE AR | - | > 0,38 | 0.52 | m/s | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
2022-02-16 | VERITAS | RQ.22015.01.00.A | FILTROS | Perda de pressão | < 600 | 114.4 | Pa | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
|  |  |  | Concentração | Entre 10 e 100 | 16 | μg/L | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
|  |  |  | Penetração | < 0,01 | < 0,01 | % | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
2022-02-16 | VERITAS | RQ.22015.01.00.A | CONTAGEM DE PARTÍCULAS EM REPOUSO | ≥ 0,5 μm | ≤ 3.520 | 0 | part./m³ | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
|  |  |  | ≥ 5 μm | ≤ 20 | 0 | part./m³ | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
2022-02-16 | VERITAS | RQ.22015.01.00.A | CONTAGEM DE PARTÍCULAS EM OPERAÇÃO | ≥ 0,5 μm | ≤ 3.520 | 0 | part./m³ | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
|  |  |  | ≥ 5 μm | ≤ 20 | 0 | part./m³ | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
2022-02-16 | VERITAS | RQ.22015.01.00.A | DINÂMICA | Sentido | Unidirecional | Unidirecional | - | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
|  |  |  | Tempo | 20 | 07 | s | LIBERADO | CAMILA | 2022-04-05
*Valor resultante de acordo com o valor referência → "Liberado" para uso *Valor resultante não de acordo com o valor referência → Necessidade de correção/manutenção e nova certificação, quando pertinente, ou "Liberado com restrição"
Observações:
Conferência: | [7 empty] | Data: